- Устанавливаются два параметра эффективности дефлектора:

z - коэффициент местных потерь и

C - коэффициент давления (разрежения

- Коэффициент местных потерь представляет собой коэффициент пропорциональности в формуле Вейсбаха-Дарси и позволяет рассчитать собственные потери давления в самом дефлекторе:

      - DPd = 0,5 z r Vd2

где  Vd -скорость в дефлекторе, м/с; r - плотность воздуха, кг/м3 ; DPd -  потери                                                                                                   давления в дефлекторе, Па; z -  коэффициент местных потерь

- Коэффициент давления (разрежения) С равен отношению разности полного давления в вентиляционном канале и статического давления снаружи него к скоростному напору ветра.

- Коэффициент давления позволяет рассчитать дополнительное гравитационное давление DPv, Па, создаваемое дефлектором при наличии ветра :

- DPv = 0,5 C r V2,

- где  С – коэффициент разрежения для дефлектора серии ДС, равный 0,75 при отклонениях направления ветра от горизонтальной плоскости  не более 30 градусов и 0,6 при отклонениях до 60 градусов, V – скорость ветра, м/с ; r -  плотность воздуха.

- Условия задачи: лето, температура воздуха +250С, относительная влажность 50%, плотность воздуха 1,177 кг/м3; скорость ветра:

4;    5;    6;    7 м/с

- Ответ (С=0,75;DPv = 0,5 C r V2):

DPv = 7,2; 11,25; 16,2;  22,0   Па