- Дефлектор монтируется на верхней части вентиляционного канала:

- - с помощью ниппельного соединения, если канал выполнен в виде трубы,

- - с помощью адаптера, если канал имеет прямоугольную форму или дефлектор обслуживает группу каналов.

- При установке дефлекторов рекомендуется использовать стандартные узлы прохода,  .

- Корпус адаптера должен быть герметичным, все технологические швы и отверстия должны быть надежно заделаны и уплотнены с помощью атмосферостойкого герметика.

- Места соединения дефлектора с адаптером и адаптера с верхней частью канала или каналов должны быть тщательно герметизированы с помощью прокладок и герметиков.

- При ниппельном соединении трубы дефлектора с патрубком адаптера рекомендуется наряду с применением уплотнительных резиновых колец использовать герметизирующую ленту для оклейки швов снаружи.

- Корпус адаптера должен быть надежно закреплен на верхней части канала для предотвращения его сдвига от механических и ветровых нагрузок.

- Стандартным приемом является крепление адаптера к вертикальной наружной поверхности канала не менее, чем в двух точках с каждой стороны.

- Дефлектор должен устанавливаться так, чтобы он обдувался ветром любого направления. Эффективность работы дефлектора повышается с увеличением скорости ветра.

- Наилучшим вариантом следует считать случай, когда дефлекторы являются наивысшими элементами кровли.

Дополнительные ограничения на взаимное расположение дефлекторов относительно друг друга отсутствуют.