- Методика подбора дефлекторов ДС ничем не отличается от методики подбора дефлекторов ЦАГИ

- Подбор можно вести по таблицам, графикам и по расчетным формулам

- Подбор можно производить по скорости ветра, по полному  или дополнительному разрежению

- Исходные данные:

cкорость ветра, V, м/с;

требуемый расход воздуха, L, м3/ч;

- Искомая величина:

диаметр дефлектора, d, мм

- Расчетная формула:

 – коэффициент местных потерь;

C – коэффициент давления (разрежения).

Для дефлекторов серии ДС коэффициент местных потерь равен 1,4 (при длине трубы дефлектора 0,5 м).

Коэффициент давления (разрежения) С равен отношению разности полного давления в вентиляционном канале и статического давления снаружи него к скоростному напору ветра.

- Исходные данные:

- располагаемое давление, DP,Па,

требуемый расход воздуха , L, м3/ч;

плотность воздуха, кг/м3

Искомая величина:	диаметр дефлектора , d, мм

- Расчетная формула: