На фирменном бланке плательщика

В отдел продаж

ООО «Вентстроймонтаж»

ЗАЯВКА

Прошу Вас сделать коммерческое предложение/выставить счет на поставку комплекса обеспечения круглогодичной работы кондиционеров фирмы _____________________в режиме охлаждения «ВСМ-5».

Модель блока:_________ кол-во _____ размеры (ВхШхГ)______________

Модель блока:_________ кол-во _____ размеры (ВхШхГ)______________

Модель блока:_________ кол-во _____ размеры (ВхШхГ)______________

Модель блока:_________ кол-во _____ размеры (ВхШхГ)______________

Модель блока:_________ кол-во _____ размеры (ВхШхГ)______________

Требуемые опции: _________________________________________________

Объект находится по адресу:________________________________________

Реквизиты плательщика:

С техническими требованиями ознакомлен. (См.  стр. 2-5)

Должность, Ф.И.О. ______________________________________________

Дата________________                                                 Подпись__________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к установке

комплекса обеспечения круглогодичной работы кондиционеров в режиме охлаждения «ВСМ-5».

- Комплекс «ВСМ-5» предназначен для наружных блоков кондиционеров с горизонтальной осью вращения вентиляторов наружного блока, исполнение «только охлаждение», блоки должны работать непрерывно. Для других моделей необходимо согласование с ООО «Вентстроймонтаж».

- Наружные блоки должны быть смонтированы в строгом соответствии с инструкцией  по монтажу и в соответствии с настоящими требованиями.

- Наружные блоки,  стоящие рядом, должны быть  смонтированы с шагом 1700 мм или более.

- Наружный блок и контейнер «ВСМ-5» должны быть обеспечены единой опорной фундаментной рамой; опорные поверхности блока и контейнера должны лежать в горизонтальной плоскости. Наружные блоки должны возвышаться над поверхностью земли на 300 мм или более для обеспечения доступа наружного воздуха снизу вовнутрь контейнера и для предотвращения заноса снегом нижней части клапанов. С этой целью рама должна опираться на опоры соответствующей высоты, например, на железобетонные  блоки. Примеры конструкции фундаментной рамы приведены на прилагаемых эскизах.

Примечание: фундаментная рама может иметь и другую конструкцию, при соблюдении указанных рекомендаций. В этом случае необходимо согласовать конструкцию рамы с поставщиком контейнера «ВСМ-5».

- Контейнер комплекса «ВСМ-5» должен быть надежно прикреплен к фундаментной раме (болтами, шпильками или сваркой).

- Разместить наружный блок кондиционера на фундаментной раме следует  с соблюдением следующих требований: со стороны обслуживания расстояние от блока до съёмной панели должно быть 150-200 мм, по бокам между блоком  и стенками контейнера должны быть одинаковые расстояния.

- Расположение фундаментной рамы должно обеспечивать возможность свободного доступа к передней, задней и боковым панелям комплекса «ВСМ-5» для проведения регламентных эксплуатационных работ.

- К месту размещения наружных блоков кондиционеров должно быть подведено независимое электропитание для подключения системы автоматики с длиной свободного конца не менее 2-х метров: кабель ПВС 3х2,5 (1фаза 220В, 50 Гц  + нейтраль + земля);

Эскиз №1

Рама для одного блока

Примечания:

- ? – глубина блока.

- Для производства рамы используется труба профильная квадратная 40 х 40 х 2.

- а – место установки блока.

- Наружный блок устанавливают на трубу профильную квадратную 40х40х2, симметрично относительно рамы. Сверления под фундаментные болты выполняют по месту.

- Контейнер к опорной раме крепить сваркой или шпильками.

- b – вентилятор блока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

по эксплуатации

комплекса обеспечения круглогодичной работы кондиционеров в режиме охлаждения «ВСМ-5».

- Должна быть исключена возможность работы наружных блоков кондиционеров в зимний период в режиме «отопления», т.к. комплекс «ВСМ-5» оснащен автоматикой, для систем кондиционирования, работающих в зимний период только в режиме «охлаждение».

- Должно быть обеспечено проведение регламентных работ по переводу комплекса из «режима зимней эксплуатации» в «режим летней эксплуатации». В «режиме летней эксплуатации» (с апреля по октябрь для Москвы и Московской области), система автоматики и обогреватель (конвектор) должны быть отключены, воздушные клапаны должны  быть принудительно открыты, панели обслуживания  сняты.

- Должно быть обеспечено систематическое проведение очистных работ по поддержанию комплекса в состоянии свободном от грязи, пыли, последствий осадков, следов присутствия птиц, тополиного пуха  и т.д.